OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. 
„Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”

- CPV: 71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71321200-6 – usługi projektowania systemów grzewczych

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Ogólny Opis Zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w związku modernizacją węzła cieplnego W-1, znajdującego się w piwnicy zabytkowego budynku nr 25 (dalej: Pawilon II) znajdującego się pod ochroną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obecnych warunków technicznych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Planowany zakres modernizacji obejmie: dwa pomieszczenia węzła w poziomie piwnicy (wraz 
z przebiegającymi przez pomieszczenia instalacjami), korytarz przy wejściu do pomieszczeń oraz fragment elewacji budynku (wraz z nieczynnym kominem po zlikwidowanej centralnej kotłowni węglowej w tym samym miejscu) oraz schody zewnętrzne (dalej: Przedsięwzięcie).

- Lokalizacja:

Przedsięwzięcie lokalizuje się na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, stanowiącego dawny kompleks Szpitala Tworkowskiego (dalej: Szpital) na fragmencie obszaru przeznaczonego w „Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Malichy i Terenu Szpitala Tworkowskiego 
w Pruszkowie” (dalej: MPZP)  na Terenie Usług Zdrowia (1UZ) Pawilonu II na dz. 199/6 ob.25.

Rys. 1. Lokalizacja Pawilonu II we wschodniej części zespołu szpitalnego MSCZ

Teren Szpitala jest wpisany do Rejestru zabytków pod numerem A-1281 z dnia 02.01.1987 r., a obszar prac projektowych i budowlano-instalacyjnych będzie realizowany w większości na kondygnacji piwnicy Pawilonu II.

- Stan istniejący:

Budynek wzniesiono ok. 1891 roku. Użytkowany w charakterze Pawilonu szpitalnego, zgodnie z pierwotną jego funkcją obejmuje oddziały lecznictwa psychiatrycznego. Stan budynku zachowania dobry, 
z miejscową erozją tynków i zagrzybieniami, szczególnie w obszarze piwnic i poddaszy oraz pomieszczeń sanitarnych, gdzie dochodzi do kumulacji wilgoci, jako konsekwencji ograniczonej wentylacji i izolacji cieplnej obiektu zabytkowego.

MSCZ rozważa kompleksowy remont i rewaloryzację obiektu, w tym termomodernizację, prowadząc działania w kierunku zabezpieczenia finansowania takiego przedsięwzięcia.

Obecne projektowane działania Szpitala mają prowadzić do eliminacji coraz częstszych awarii instalacji dwufunkcyjnego węzła cieplnego (ponad 18-letniego) i dostosowania pomieszczeń technicznych węzła do obowiązujących przepisów.

- Cel realizacji Przedsięwzięcia:

Istniejący dwufunkcyjny węzeł stał się awaryjny i zawodny. Pierwotnie planowano remont części obsługującej ogrzewanie, lecz ostatnia awaria sekcji ciepłej wody użytkowej wyłączyła go z eksploatacji na kilka dni. W związku z tym, że węzeł zasila kilka czynnych obiektów na terenie MSCZ, podobna awaria w sezonie grzewczym mogłaby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów.

Celem przedsięwzięcia jest ocena stanu istniejących urządzeń i instalacji oraz określenie zakresu koniecznych zmian, uzgodnienie tych zmian z MKWZ oraz Zamawiającym, oraz przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja). W związku z zabytkowym charakterem obiektu konieczne będzie uzyskanie Pozwolenia na budowę.

Dokumentacja powinna uwzględniać późniejszą możliwość rozszerzenia instalacji o funkcję wody ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej oraz możliwość podłączenia instalacji kolektorów lub paneli słonecznych (elektryczne podgrzewanie wody) oraz przewidywać konieczność przełączenia instalacji ze starej na nową, zapewniając zgodność z założeniami termomodernizacyjnymi (Załącznik nr 2.2).

- Zakres zamawianych usług i czynności:

  - Etap I:

- sporządzenie wielobranżowej inwentaryzacji pomieszczeń węzła cieplnego wraz z dojściami 
i pomieszczeń obecnego węzła w piwnicy w zakresie niezbędnym dla przełączenia wszystkich instalacji (w skali nie większej niż 1:50);

- Ekspertyza techniczna z:

- oceną stanu technicznego węzła;

- określeniem zapotrzebowania w ciepło;

- określeniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji osób oraz sposobu ich zapewnienia;

- wskazaniem zakresu koniecznych zmian w budynku;

- określeniem zakresu elementów koniecznych do wykonania na tym etapie, oraz tych które mogą  być wykonane w ramach projektu termomodernizacyjnego (wg Załącznika nr 2.2).

  - Etap II:

- opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), uwzględniając Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81).

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie innych materiałów koniecznych dla Przedsięwzięcia.

- opracowanie informacji BIOZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23   czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- uzgodnienie z zakresu zmian z MWKZ;

- przygotowanie kompletnej Dokumentacji i złożenie wniosku o wydanie decyzji „Pozwolenia na budowę”;

- dostarczenie informacji określających wymagane podstawowe parametry  projektowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji, które warunkują osiągnięcie wymaganego celu opisanego Dokumentacją (element STWIOR).

  - Etap III:

Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji przez okres nie mniej niż 3 miesiące, z wizytami nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu oraz w sytuacjach awaryjnych w okresie gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót w ramach umówionego wynagrodzenia aż do zakończenia okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane.

- Dane charakterystyczne:

- Budynek nie posiada żadnego opracowania monograficznego oraz źródłowego, precyzującego historię i technikę jego wykonania.

- Dokumentacja powykonawcza zmiany technologii ogrzewania (z węglowej na sieciowe) zaginęła i Zamawiający nie dysponuje kopią.

- W zakresie bliźniaczego budynku Pawilonu I, budynek posiada ekspertyzę techniczną, która może być pomocna w zakresie sposobu wykonania części robót budowlanych w zakresie wykonania napraw murów

Rys. 2. Teren i obiekty obsługiwane przez węzeł cieplny w Pawilonie II

- Założenia wyjściowe do projektowania:

Wstępny zakres związany z dostosowaniem pomieszczeń węzła cieplnego do przepisów oraz rozwiązaniem stwierdzonych problemów technicznych został wysłany do MWKZ w formie wniosku o zalecenia, 
w następującym zakresie:

- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, które pozwoli na utrzymanie temperatury w dwóch pomieszczeniach węzła nie przekraczając 25°C zimą i 35°C latem, umożliwi kontrolę wilgotności 
w zakresie:

- montażu wentylatora wyciągowego w oknie piwnicznym;

- wykonanie nawiewu powietrza kanałem ocynkowanym przez okno piwniczne drugiego pomieszczenia, malowanym na kolor cegieł, zewnętrznym kanałem typu „Z” w pasie międzyokiennym;

- powiększenia jednego z okien piwnicznych (wcześniej zrzut węgla) w celu wyprowadzenia starych 
 i wprowadzenia nowych urządzeń technicznych (zbiorniki);

- całkowitą wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniu;

- skucia podłóg, tynków w pomieszczeniu (odkrycie ścian ceglanych);

- wykonania tynków i lamperii hydrofobowej;

- wymiany drzwi na niepalne E30 o min. szerokości 90 cm i wysokości 200 cm (konieczne wykonanie nadproża – niedostateczna wysokość, obecnie  ca. 190 cm);

- demontaż i montaż balustrad technicznych o wys. min. 110 cm (poziom posadzki pom. poniżej poziomu ogólnego piwnicy);

- wykonanie izolacji poziomych dna pomieszczenia przed przenikaniem wody, posadzki z płytek gresu technicznego, wraz z wyciągnięciem izolacji przeciwwodnej pionowej na ściany do wys. ok. 70 cm nad istniejącym poziomem podłogi;

- remontu schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wymianą daszku (szklany na konstrukcji stalowej jak w Pawilonie VIIA i XI) wraz z wymianą okienka piwnicznego (drewniane).

Ponadto:

- należy rozważyć rozbiórkę nieczynnego komina (wtórnego, po centralnej kotłowni węglowej) lub jego wykorzystanie na cele wentylacyjne;

- wymianę lub naprawę odcinka sieci kanalizacji przebiegającej przez pomieszczenia;

- dokonać modernizacji istniejącej rozdzielnicy z dostosowaniem do nowych urządzeń i zapewnieniem możliwości rozbudowy;

- zaprojektować nową automatykę regulacyjną;

- dokonać modernizacji studzienek;

- wykonać spadki i odpływy liniowe;

- zamontować balustrady schodowe.

Uwaga! W Dokumentacji należy uwzględnić założenia projektowe wynikające z planowanego zakresu termomodernizacji, znajdujące się w Załączniku nr 2.2 pkt 4.9., uwzględniając również m.in.:

- możliwość podłączenia węzła cieplnego do systemu zarządzania energią;

- spełnienie wymagań dotyczących okien;

- dokonać wymiany rozdzielacza dla Pawilonu II, itd.

- Wymagania ogólne:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania wszystkich branż objętych projektowaniem (architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej) określonymi w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz posiadał doświadczenie w projektowaniu w obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej.

- W związku z wypełnianiem czynności konserwacyjnych siłami własnymi MSCZ, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną  eksploatację w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zespół projektowy będzie do dyspozycji  Zamawiającego aż do daty upływu rękojmi na wykonane roboty budowlano-montażowe wykonane w ramach Przedsięwzięcia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie niezbędnych map i dokumentacji koniecznych do realizacji zamierzenia oraz przygotowanie ekspertyz i opinii, o ile takowe okażą się niezbędne dla uzyskania celu poszczególnych elementów Przedsięwzięcia.

- Wszelkie opłaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji, przeprowadzi wszelkie konieczne procedury 
i uzyska decyzje, uzgodnień oraz pozwoleń włącznie z Pozwoleniem na budowę.

- Na każdym etapie prac Projektant jest zobowiązany do informowania Zamawiającego 
o wszelkich propozycjach zmian projektu lub zakresu planowanej inwestycji, która miałaby zapewnić uzyskanie celu projektu.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji dokumentacji na każdym etapie jej realizacji, wraz 
z wnoszeniem stosownych uwag oraz egzekwowania wprowadzenia koniecznych zmian.

- Wynagrodzenie za wykonane usługi jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie, że na różnym etapie realizacji może być konieczność wnoszenia zmian, 
w tym istotnych, w związku z uzyskaniem uzgodnienia z MKWZ. Jakiekolwiek zmiany 
w dokumentacji będące wynikiem zdarzeń lub decyzji, Wykonawca będzie zobowiązany nanosić w terminie 7 dni i następnie formalizować zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego lub Prawem Budowlanym.

- Wynagrodzenie obejmuje udział projektanta w przygotowaniu dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców zadania modernizacyjnego, niezależnie od ilości takich postępowań niezbędnych dla wykonania pełnego zakresu inwestycji, udział 
w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania oferentów oraz na żądanie Zamawiającego delegowanie przedstawiciela do składu Komisji przetargowej.

- W razie konieczności sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych częściowo, w razie przerwania realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę inwestycji lub opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę inwestycji z innych przyczyn, obowiązkowe jest uczestnictwo projektanta w inwentaryzacji wykonanych robót, w tym weryfikacja zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i zgodami projektanta na odstępstwa nieistotne w czasie realizacji od  zatwierdzonej dokumentacji.

- Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje także wszelkie czynności związane 
z obsługą nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia 
i ewentualnie robotami zamiennymi, o ile takowe okażą się konieczne dla celu Inwestycji, 
w okresie do 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. O ile realizacja robót odbywać się będzie w czasie wykraczającym poza 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, czynności nadzoru autorskiego objęte zostaną odrębną umową.

- Wynagrodzenie obejmuje udział projektanta Wykonawcy w odbiorach końcowych robót budowlanych oraz dostaw pierwszego wyposażenia obiektu, a w razie takiej potrzeby także 
w procedurze przekazania obiektu do użytkowania.

- Uczestniczenie w spotkaniach z wykonawcami robót lub dostaw oraz naradach koordynacyjnych na terenie budowy, na każde żądanie uczestników procesu inwestycyjnego, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

- Zadanie finansowane jest ze środków publicznych samorządu województwa mazowieckiego.

- Skład Dokumentacji:

- Dokumentację należy złożyć w odrębne komplety:

- Projekt budowlany o zawartości:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- Projekt techniczny:

- projekty instalacyjne;

- Projekty wykonawcze (jeśli projekt techniczny lub budowlany w niedostateczny sposób pozwoli na wycenę lub wykonanie robót budowlanych);

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Kosztorysy i przedmiary;

- Ekspertyzy, wyniki badań, dokumenty formalne, zbiorcze zestawienie kosztów i inne;

- Dokumentacja przetargowa dla wyboru wykonawcy robót budowlanych i zrealizowania zaprojektowanych obiektów, a wymagana ustawą Pzp.

- Dokumentacja ma tworzyć spójną całość, a wykaz zawartości musi być zamieszczony w każdym tomie wykonanej dokumentacji.

- Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści;

- część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze oraz zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;

- format arkuszy rysunkowych będzie odpowiedni dla rodzaju szczegółowości przedstawionych elementów;

- całość dokumentacji będzie oprawiona, na odwrocie której będzie spis treści;

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego;

- podpisany przez autorów i sprawdzających, oraz w wymaganym zakresie uzgodnionym 
z rzeczoznawcami;

- Opis przedmiotu zamówienia wchodzący w skład dokumentacji przetargowej musi być opracowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty późniejszego wykonawcy. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie należy również opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 1129). W takim przypadku projektant zobowiązany jest zamieścić uzasadnienie specyfiki oraz opisać parametry techniczne elementu lub wyrobu, kwalifikujące równoważność rozwiązań. Na analogicznych zasadach wyklucza się używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów w Projekcie budowlanym, technicznym lub tomach projektu wykonawczego.

- Do każdego kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt) z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej zatwierdzonego projektu oraz pozostałych składników dokumentacji z wyszczególnieniem w postaci papierowej, zawartości poszczególnych płyt.

- Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word 2000.

- Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel 2000, zaś część rysunkowa w formacie elektronicznym DWG, DXF. Całość opracowania powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików w formacie PDF.

- Przedmiary i kosztorysy należy ponadto przedłożyć Zamawiającemu także w formacie programu kosztorysowego, np. XLS lub ATH.

- Dokumentacja zostanie opracowana w 5 kompletnych egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej i opatrzona datą zakończenia opracowania. W razie zmian w gotowym opracowaniu wynikających z tytułu dołączenia uzupełnień lub naniesienia zmian po rewizji dokumentacji przez innych uczestników procesu inwestycyjnego, nie wymagających odrębnych uzgodnień, sprawdzeń i zatwierdzeń, projektant wyraźnie oznaczy fakt takiej zmiany opracowania na stronie tytułowej.

Uwaga! Zakres Dokumentacji określony powyżej Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), a także zgodnie z wszystkimi innymi przepisami i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wymagania dodatkowe:

- Wnioski z wystąpieniami o uzyskanie decyzji administracyjnych oraz materiały projektowe i inne opracowania z tym związane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich złożeniem. Kopie wniosków złożone do urzędów, powinny być przekazywane po ich złożeniu.

- Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca dołączy do projektu budowlanego komplet wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane kopii uprawnień projektantów oraz zaświadczeń z właściwego samorządu zawodowego. Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

- Załączniki:

2.1. Wniosek o zalecenia do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (data wpływu  13.05.2021 r.)

2.2. Wymagania projektowe wynikające ze złożonego wniosku na Termomodernizację Pawilonu nr II

2.3. Moc i przepływy węzła W-1.

2.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu dla części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

2.5. Mapa z geodezji i katastru